## klime
Naručitelj: KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE |  |  |  |  | Ponuditelj:_________________________________
Ev.br. : JNU 15/26
Predmet Nabave: Servis klima unutarnjih i vanjskih jedinica
Procjienjena vrijednost: 17.600,00 eur
TROŠKOVNIK
I. MONO I MULTI KLIMATIZACIJSKI SUSTAVI
Red. broj | Naziv opreme | Jed. mjere | Vanjskih jedinica | Unutranjih jedinica | Jedinična cijena | Ukupno
1 | SPLIT 1/1 | kom | 191
| SPLIT 1/1 | kom |  | 191
2 | DUAL 1/2 | kom | 8
| DUAL 1/2 | kom |  | 16
3 | TRIAL 1/3 | kom | 4
| TRIAL 1/3 | kom |  | 12
4 | KVADRAL 1/4 | kom | 1
| KVADRAL 1/4 | kom |  | 4
| MULTI | kom | 1
| MULTI | kom |  | 5
5 | PROZORSKA | kom | 1
6 | MOBILNA | kom |  | 14
Ukupna cijena bez PDV-a
Redovni servis unutarnjih jedinica podrazumijeva:
1. servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije
2. servisni pregled pripadajuće automatike, podešavanje parametara rada sukladno tehničkim normama
i zahtjevu korisnika
3. čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice
4. čišćenje i dezinfekcija isparivača
5. čišćenje i dezinfekcija maske unutarnje jedinice
6. čišćenje i dezinfekcija usisnih i strujnih elemenata
7. čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata te po potrebi njegovo odčepljivanje
8. provjera tlaka sistema
Redovni servis vanjskih jedinica podrazumijeva:
1. servisni pregled vanjskih jedinica te pripadajuće instalacije
2. servisni pregled pripadajuće automatike svih uređaja
3. ispitivanje svih funkcija sustava probnim radom, te otklanjanje nedostataka i kvarova preventivnom
zamjenom potrošnog materijala i ostalih dijelova po potrebi
4. čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzata
5. provjera tlaka sistema
6. dopunjavanje sistema plinom
7. izrada zapisnika o pregledu
8. ispunjavanje servisne knjižice
II. VRF SUSTAVI ZA KLIMATIZACIJU
Red. broj | Naziv opreme | Jed. mjere | Vanjskih jedinica | Unutranjih jedinica | Broj VRF sustava | Jedinična cijena | Ukupno
1 | VRF SUSTAV | kom | 11
2 | VRF SUSTAV | kom |  | 105
3 | PROVJERA NEPROPUSNOSTI I IZRADA OBRAZCA SK 1 ( siječanj -lipanj) | usl. |  |  | 3
4 | PROVJERA NEPROPUSNOSTI I IZRADA OBRAZCA SK 1 ( srpanj - prosinac) | usl. |  |  | 3
Ukupna cijena bez PDV-a
*II NAPOMENA VRF SUSTAVI ZA KLIMATIZACIJU: Provjera na propuštanje sukladno Važećoj uredbi NN 90/2014, (EZ) 1005/2009 za uređaje koji sadrže 30kg radne tvari - ekvivalent 50 tona CO2 ili više – najmanje 2 puta godišnje, nakon provjere ispuniti i predati naručitelju servisnu karticu – SK1 Usluga se obavlja u roku od 6 mjeseci od obavljenog servisa.
III. VENTILACIJSKI SUSTAV U CENTRALNOJ KUHINJI SERVIS REKUPERATORA ZRAKA CPAN XHE (ROOFTOP)
Red. broj | Naziv opreme | Jed. mjere | Količina | Broj ventilacijskih sustava | Jedinična cijena | Ukupno
1 | REKUPERATOR ZRAKA CLIVET CPAN XHE | kom | 1
2 | ZAMJENA FILTERA (x3 godišnje) | kom | 3
3 | PROVJERA NEPROPUSNOSTI I IZRADA OBRAZCA SK 1 (siječanj-lipanj) | usl. |  | 1
4 | PROVJERA NEPROPUSNOSTI I IZRADA OBRAZCA SK 1 (srpanj-prosinac) | usl. |  | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
*III NAPOMENA VENTILACIJSKI SUSTAV U CENTRALNOJ KUHINJI SERVIS REKUPERATORA ZRAKA CPAN XHE (ROOFTTOP): Provjera na propuštanje sukladno Važećoj uredbi NN 90/2014, (EZ) 1005/2009 za uređaje koji sadrže 30kg radne tvari - ekvivalent 50 tona CO2 ili više – najmanje 2 puta godišnje, nakon provjere ispuniti i predati naručitelju servisnu karticu – SK1 Usluga se obavlja u roku od 6 mjeseci od obavljenog servisa.
IV. KANALNI KLIMA UREĐAJ CLIVET U FITNESS DVORANI
Red. broj | Naziv opreme |  | Jed. Mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1 | KANALNI KLIMA UREĐAJ CLIVET |  | kom | 1
2 | ZAMJENA FILTERA (x1 godišnje) |  | kom | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
V. SERVIS OPREME NA ZAVODU ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU
V.1. Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica (ventilokonvektora):
- servisni pregled jedinice
- čišćenje i dezinfekcija filtera (ako je filter od filca zamjena istoga)
- čišćenje i dezinfekcija usisnih i istrujnih elemenata
- čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača topline
- čišćenje i dezinfekcija tave za sakupljanje kondezata
- kontrola ispravnosti termostata i motora ventilatora
NAZIV OPREME |  |  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
redoviti servis ventilokonvektora (ako je filter od filca zamjeniti istoga) |  |  | kom | 181
Ukupna cijena bez PDV-a
V.2. Redovan servis i pregled dizalice topline CARRIER, model: 30RBM-260-0243-PE:
(Rashladni učinak: 264,7 kW. Maksimalno dopuštena el. snaga stroja: 99,3 kW)
- servisni pregled vanjskih jedinica te pripadajuće instalacije
- čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzatora
- provjera tlaka sistema
- dopunjavanje sistema plinom prema potrebi
- kontrola tlaka vode u sistemu i dopuna prema potrebi
- kontrola filtera (hvatača nečistoće) i njihovo čišćenje (ako je filter od filca zamjena istoga)
- kontrola ispravnosti cirkulacijske pumpe vode
- kontrola ormara automatike rashladnog sustava
- provjera parametara rada
NAZIV OPREME |  |  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
chiller |  |  | kom | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
*V NAPOMENA DIZALICA TOPLINE ZA KLIMATIZACIJU: Provjera na propuštanje sukladno Važećoj uredbi NN 90/2014, (EZ) 1005/2009 za uređaje koji sadrže 30kg radne tvari - ekvivalent 50 tona CO2 ili više – najmanje 2 puta godišnje, nakon provjere ispuniti i predati naručitelju servisnu karticu – SK1 Usluga se obavlja u roku od 6 mjeseci od obavljenog servisa.
V.3. Redovan servis i pregled klima komora:
- servisni pregled klima komore te pripadajuće instalacije
- kontrola filtera (hvatača nečistoće) i njihovo čišćenje (ako je filter od filca zamjena istoga)
- provjera ventilatorskog sklopa
- provjera izmjenjivača topline
- provjera komandnih ormara i kompletne automatske regulacije
NAZIV OPREME |  |  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
klima komora GEA ATPicco 10.05IVBV |  |  | kom | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
V.4. Redovan servis i pregled klima uređaja (split-sustav) uz dezinfekciju:
- servisni pregled unutarnje i vanjske jedinice te pripadajuće instalacije
- čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice (ako je filter od filca zamjena istoga)
- čišćenje i dezinfekcija isparivača
- čišćenje i dezinfekcija maske unutarnje jedinice
- čišćenje i dezinfekcija usisnih i istrujnih elemenata
- čišćenje i dezinfekcija tave za skupljanje kondenzata
- čišćenje vanjske jedinice, posebno lamela kondenzatora
- provjera tlaka sistema
- provjera parametara rada
- izrada zapisnika o pregledu i servisne knjižice sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju
ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) od 25.07.2014.
NAZIV OPREME |  |  | jedinica mjere | količina | jedična cijena | ukupno
split sustavi |  |  | kom | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
VI.SERVIS DIZALICE TOPLINE TIP: EWYQ040CAWP--H-- U CENTRU ZA DNEVNOBOLNIČKO LIJEČENJE I REHABILITACIJU
Red. broj | Naziv opreme |  | Jed. Mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1 | USLUGA SERVISA RASHLADNE VODE / DIZALICE TOPLINE -opći pregled stanja uređaja -provjera propusnosti detektorom -čišćenje hvatača nečistoće (ili zamjena) -mjerenje protusmrzavajuće tekućine -kontrola nivoa ulja u kompresorima -pranje zračnog kondenzatora -kontrola rada ventilatora -kontrola rada kompresora -kontrola rada crpke -snimanje rada servis chekerom -mjerenje struja i napona -ispisivanje dokumentacije o zaštiti okoliša |  | kom | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
VI.1. SERVIS VENTILOKONVEKTORA
Red. br. | Naziv opreme |  | Jed. Mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1 | USLUGA SERVISA VENTILOKONVEKTORA, KAZETNOG -dezinfekcija filtera i isparivača (ako je filter od filca zamjena istoga) -kontrola rada uređaja |  | kom | 13
2 | USLUGA SERVISA VENTILOKONVEKTORA, PARAPETNOG -dezinfekcija filtera i isparivača (ako je filter od filca zamjena istoga) -kontrola rada uređaja |  | kom | 18
Ukupna cijena bez PDV-a
*VI NAPOMENA DIZALICA TOPLINE DIZALICE TOPLINE TIP: EWYQ040CAWP--H-- U CENTRU ZA DNEVNOBOLNIČKO LIJEČENJE I REHABILITACIJU: Provjera na propuštanje sukladno Važećoj uredbi NN 90/2014, (EZ) 1005/2009 za uređaje koji sadrže 30kg radne tvari - ekvivalent 50 tona CO2 ili više – najmanje 2 puta godišnje, nakon provjere ispuniti i predati naručitelju servisnu karticu – SK1 Usluga se obavlja u roku od 6 mjeseci od obavljenog servisa.
UKUPNA CIJENA PONUDE bez PDV-a (I.+ II.+ III+ IV.+ V.+ VI.) =
UKUPNO PDV
UKUPNA CIJENA PONUDE sa PDV-om