## vatrodojava
Naručitelj: Klinika za psihijatriju Vrapče
Predmet nabave: Izrada vatrodojavnog sustava za potkrovlje glavne zgrade
Evidencijski broj nabave: JNU 49/26
Ponuditelj:
redni broj | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno | Stopa PDV-a
VATRODOJAVA
1 | Dobava, postava i spajanje te zamjena postojećih akumulatorskih baterija sa baterijama 12V/26 Ah za osiguranje potrebne autonomije centrale za dojavu požara. | kom | 2
2 | Dobava, postava i spajanje kartice za prihvat dvije petlje za centralu dojave požara, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: - za prihvat dvije petlje - napajanje od 19 do 30 Vdc - podržava najmanje 240 elemenata u petlji" INIM SMARTLOOP/2L | kom | 1
3 | Dobava, postava i spajanje adresabilnog termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugrađen izolator kratkog spoja - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - radni napon u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora (A1R / B / BR / A2S) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima" INIM ED200 | kom | 62
4 | Dobava, postava i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - automatsko aktiviranje pritiskom na gumb - višenamjenska upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - nadžbukna ili podžbukna montaža - isti ključić za test, reset i otvaranje pokrova - za unutarnju montažu - potrošnja 70 µA, u alarmu 6mA - napajanje 9-30V, IP24 - radna temperatura od -20°C do 65°C maksimalna radna vlažnost 95% INIM EC0010 | kom | 1
5 | Dobava, postava i spajanje kutijice za montažu ručnih javljača. | kom | 1
6 | Dobava, postava i spajanje adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje za unutarnju ugradnju, minimalno sljedećih karakteristika: - vatrodojavna sirena sa LED bljeskalicom za vanjsku ugradnju, IP65, crvene boje kompaktan dizajn - podesiva jačina zvuka - dolazi u verziji sa DIP prekidačima sa mogućnosti odabira 32 tona - napajanje: 9-28Vdc - potrošnja: 40mA - jačina zvuka: 101dB@24Vdc, mogućnost podešavanja jačine zvuka 20dB - jačina bljeskalice: >0.5Cd - frekvencija bljeskanja: 1Hz - radna temperatura: -10°C do +55 °C - IP zaštita: IP65(duboko kućište) ili IP54(plitko kućište) - dimenzije: 93mm(promjer) x 110(visina) - boja: kućište(crveno ili bijelo), bljeskalica-crvena - težina: 340g INIM ES0010 | kom | 9
7 | Dobava, postava i spajanje podnožja za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. INIM EB0010 | kom | 71
8 | Dobava, postava i spajanje odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora. INIM EB0030 | kom | 62
9 | Dobava, postava i spajanje vatrodojavnog instalacijskog kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 670
10 | Dobava, postava i spajanje krute PNT cijevi Ø 16mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice svakih 30cm i vezice) | m | 485
11 | Dobava i isporuka naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara za potkrovlje. | komplet | 1
12 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava. | komplet | 1
13 | Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | komplet | 1
14 | Obuka korisnika za rad sa sustavom. | komplet | 1
15 | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja) u digitalnom obliku i 3 printana primjerka izrađena od ovlaštenog inženjera elektrotehnike. | komplet | 1
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupno s PDV-om:
Mjesto izvršenja usluge : Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb
U Zagrebu, ____________________________ |  |  |  | _________________________
(ovlaštena osoba Ponuditelja)